|  | ......... St .................. € .................. € GEZE NETZTEIL NT 4.2A-24V HS Netzteil für 230V-Anwendungen der IQ windowdrives Zur Ansteuerung der 24V-IQ windowdrives wird zusätzlich ein IQ gear und ein Lüftertaster benötigt. Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 100,8 W Ausgangsspannung: 24 - 29 V DC ± 1%, justierbar Ausgangsstrom: 4,2A Ausführung: Hutschienengehäuse Größe B x H x T [mm]: 100 x 93 x 56 |
| --- | --- |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE NETZTEIL NT 2.5A-24V HS Netzteil für 230V-Anwendungen der IQ windowdrives Zur Ansteuerung der 24V-IQ windowdrives wird zusätzlich ein IQ gear und ein Lüftertaster benötigt. Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 60 W Ausgangsspannung: 21,6 - 26,4 V DC ± 1%, justierbar Ausgangsstrom: 2,5A Ausführung: Hutschienengehäuse Größe B x H x T [mm]: 78 x 93 x 56 |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE NETZTEIL NT 1.5A-24V HS Netzteil für 230V-Anwendungen der IQ windowdrives Zur Ansteuerung der 24V-IQ windowdrives wird zusätzlich ein IQ gear und ein Lüftertaster benötigt. Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 36 W Ausgangsspannung: 21,6 - 26,4 V DC ± 1%, justierbar Ausgangsstrom: 1,5A Ausführung: Hutschienengehäuse Größe B x H x T [mm]: 78 x 93 x 56 |
|  | ......... St .................. € .................. € NETZTEIL NT 1.1A-24V UP Netzteil für 230V-Anwendungen der IQ windowdrives Zur Ansteuerung der 24V-IQ windowdrives wird zusätzlich ein IQ gear und ein Lüftertaster benötigt. Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 26,4 W Ausgangsspannung: 24 V DC ± 5% Ausgangsstrom: 1,1A Ausführung: zur Installation in einer tiefen Unterputz-Installationsdose Größe: Durchmesser 54 mm / 32,5 mm hoch |
|  | ......... St .................. € .................. € IG gear Zur Verwendung für 230V-Anwendungen der IQ windowdrives Zur Versorgung und Ansteuerung der 24V-IQ windowdrives wird zusätzlich ein 24V-Netzteil und ein Lüftertaster benötigt. Technische Daten: Versorgungsspannung: 24V DC +6V, -4V Ausgangssignale: Analoges Spannungssignal zur Ansteuerung der IQ windowdrives Ausführung: Größe B x H x T [mm]: ca. 20 x 30 x 8 |
|  | ......... St .................. € .................. € GEZE Lüftertaster für Lüftungsbetrieb ( ) Lüftertaster LTA-24-AZ mit Funktionstasten „Auf-Zu“ und LED Funktionsanzeige, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz. ( ) AP ( ) UP oder ( ) Lüfterschalter umrüstbar auf Lüftertaster LTA-LSA mit Drehknopf für „Auf-Zu“, wahlweise auch als Lüftertaster einsetzbar, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz. ( ) AP ( ) UP Nur ein Schalter pro IQ gear. |
|  | BEMERKUNG Elektrische Leitungsverlegung und Anschluss bauseits durch Elektrofirma nach GEZE -Kabelplänen. Der verwendete Kabeltyp ist mit den örtlichen Abnahmebehörden festzulegen. Konfigurationen mit der zugehörigen Software können nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. |
| 1.6 | ......... St .................. € .................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.7 | ......... St .................. € .................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.8 | ......... St .................. € .................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.9 | ......... St .................. € .................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.10 | ......... St .................. € .................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |