|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE TZ 320 RFID in Edelstahlausführung zur Sicherung einer Tür im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen mit elektrischer Verriegelung gemäß EltVTR bzw. EN 13637. Geeignet zum Anschluss an Drehtürantriebe, Motorschlösser, Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen sowie zur Weiterleitung von Meldungen an die Gebäudeleittechnik, u.v.m. Robuste, Vandalismussichere sowie optisch hochwertige Ausführung in Edelstahl V2A. Bedienung des Systems über RFID-Technologie. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Türzentrale GEZE TZ 320 in Bus-Technik Mit integrierter Steuerung, geprüft, zertifiziert und überwacht nach EltVTR und EN 13637. Ausstattung: • Steuerung mit beleuchteter Nottaste LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - Tür offen / geschlossen - Alarm, Voralarm, Störung Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. Integrierte Wochenzeitschaltuhr sowie automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. 3 programmierbare Eingänge, 2 programmierbare Ausgänge • Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet Anschlüsse: • 3 programmierbare Eingänge zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m. Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je Zustand wählbar • 2 programmierbare Ausgänge zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je Zustand wählbar • Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten • Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten • Eingang für Rückmeldung des Türzustands • Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands • Vorgerichtet zur Vernetzung mit myGEZE Control Funktionen: • Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung • Kombination mit GEZE Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich • Integration in Gebäudemanagementsysteme zur zentralen Überwachung und Steuerung über myGEZE Control möglich • Mit Tableau TE 220 dezentrale Steuerung und Visualisierung möglich • EMA,- BMA Signale sowie der Zeitschaltuhr können über den GEZE BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich. Weiterleitung des BMA-Signals nach EN 13637 über GEZE BUS nicht zulässig. • Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich • Integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm • Integrierte Wochenzeitschaltuhr • Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit • Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. Ausführung: ( ) Nottasten-Hinweisschild ( ) Ausführung gem. EltVTR ( ) Ausführung gem. EN 13637 13637 (Hinweis: An Türen mit Anforderungen an EN 13637 und EltVTR ist zwingend ein zusätzliches Hinweisschild gem. EltVTR erforderlich) ( ) Beleuchtung für das integrierte Nottasten-Hinweisschild ( ) Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung ( ) Integriertes Netzteil Netzspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC Ausgangsstrom max. 600 mA (bei Zentralen gem. EltVTR) Ausgangsstrom max. 650 mA (bei Kunststoff AP-Zentralen gem. EltVTR) Ausgangsstrom max. 1 A (bei Zentralen gem. EN 13637) ( ) Aufputz Montage: Edelstahlgehäuse Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 68,5 mm Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 1,5 mm ( ) Edelstahl V2A, gebürstet ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung ( ) Unterputz Montage: Edelstahl in UP-Kasten Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77 x 239 x 68,5 mm Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm ( ) Edelstahl, gebürstet Edelstahl in UP-Dosen Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm Distanzrahmen, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 10 mm Montage der Einzelkomponenten (Steuerung, Schlüsseltaster, Netzteil) in tiefe Standard-UP-Dosen ( ) Frontplatte in Edelstahl, gebürstet, Distanzrahmen acrylweiß ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung Verwendung für Türen: ( ) einflügelig ( ) zweiflügelig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320 Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast. Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung. Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche. Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen. Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar. Stulp und Schließblech aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung Betriebstemperatur: -20 / +60 °C Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637 Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N Fallenvorlast: mind. 3.000 N Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T) Hinweise: 1) Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert. 2) Ausführung Stulp sowie Ausführung Schließblech müssen bei Auftragserteilung/Auftragsvergabe spezifiziert werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Haltemagnet MA 500 Mit Gegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren. Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637 Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche 5000 N, mit integriertem Hall-Sensor zur Überwachung und Bicolor-LED zur Anzeige des Verriegelungszustandes. Nennbetriebsspannung 24 V DC, PG9-Anschluss, Stromaufnahme 250 mA, Ausführung: silberfarbig Montage nur mit einem Montageset: ( ) auf der Bandseite ( ) auf der Bandgegenseite ( ) als Leibungsmontage mit Reedkontakt: ( ) Flachreedkontakt mit Halterung ( ) Flachreedkontakt mit Kreuzloch und Aufbausockel ( ) Blockreedkontakt mit Aufbausockel für Stahltüren Hinweis: Der Haltemagnet wird in der Regel zusätzlich, abgesetzt zum vorhandenen Panikschloss, montiert. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € myGEZE Control Gebäudeautomationssystem in modularer Bauweise, für Schaltschrankmontage Die wesentlichen Merkmale sind: Basis-Controller als Leistungsfähiger Embedded PC / Steuerung mit einem geswitchten Ethernet-Port, der das BACnet-Protokoll unterstützt. Betrieb ohne Lüfter geeignet für die Montage auf Hutschienen in geschlossenen Schaltschrankgehäusen. Anschlüsse an das Gerät an der Front zugänglich. BACnet-Controller vom Typ B-BC (BACnet Building Controller) BACnet Protocol Revision 14 Abhängig von der Menge der angeschlossenen Feldbusprodukte wird ein Basisgerät in unterschiedlicher Leistungsausprägung eingesetzt. Es stehen Grund-Controller in vier Systemgrößen zur Verfügung. Zusätzlich werden Bus-Klemmen an den Grund-Controller angereiht, die die Anbindung der Feldbusprodukte und die damit verbundenen Funktionen ermöglichen. Das Controller-System erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches Komponenten angeschlossen sind. Das ermöglicht die Zusammenstellung von projekt- und objektspezifischen Konstellationen, die mittels einer Konfiguration und den notwendigen Lizenzierungen die im Objekt erforderlichen Funktionen realisieren. Produkt: myGEZE Control Hardware in Hutschienengehäuse oder gleichwertig bestehend aus: Basis-Controller, Embedded PC / Steuerung Klemmensystem(e) zur Anbindung von GEZE TZ320 Klemmen zur Anbindung von digitalen Ein- oder Ausgangssignale auf Basis von potentialfreien Kontakten und 24 VDC Relais-Schaltausgängen Hilfsklemmen für interne Potentialverteilung, Busversorgung, Terminierung Software Modul GEZE CAN-Bus Option zur Anbindung von Rettungswegsystemen TZ320 mit GEZE-Bus Technologie. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektierungskosten Kosten für das objektbezogene Erstellen von Kabel- und Klemmenplänen sowie für das Erstellen von Funktionsbeschreibungen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektplanung/ -konfiguration myGEZE Control: Diese Position beinhaltet die Planung und Konfiguration des angebotenen Vernetzungssystems. Die Leistung umfasst: Abstimmung der Funktionen und Leistungsumfang mit dem Auftraggeber Ein Koordinations-Termin / Baubesprechung vor Ort mit dem Auftraggeber; weitere Teilnahmen werden auf Nachweis berechnet Erstellung Pflichtenheft nach Vorgaben des Auftraggebers (AG) in Absprache mit dem Lieferanten des Building Management Systems / Integrator (L-BMS). Die erste Fassung und eine Revision sind inkludiert; [00, 01]. Arbeiten, die über die erste Revision hinaus gehen, werden auf Nachweis berechnet Erstellung der internen Elektroplanung für den Schaltschrank zu myGEZE Control Projektierung des Controllersystems anhand der Detailabstimmungen Erstellen der Konfigurationen für das Controller-System Nachfolgende Leistungen sind nicht enthalten: Objektspezifische Tür-Kabelschemen für einzelne Türanlagen Technische Unterstützung/Beratung der Architekten außerhalb der eigentlichen GEZE Produktleistungen wie z.B. Prüfung bauseitiger Türenlisten und Grundrisspläne hinsichtlich der elektrischen Komponenten (Zutrittskontrolle, Sprechanlagen, Einbruchmeldeanlagen) Abstimmungen mit den Schnittstellengewerken (z.B. Elektro, EMA und ZUKO). Diese können gesondert als „Projektüberwachung/ -koordination“ beauftragt werden |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektüberwachung/ -koordination myGEZE Control: Diese Position beinhaltet eine Pauschale für Projektierungstätigkeiten, die zur Koordinierung eines reibungslosen Projektablaufs notwendig sind. Projektierungstätigkeiten sind bspw. die Vorleistungsprüfung der Türen in Bezug auf die notwendige Leitungsverlegung, Einbaus von bspw. UP-Dosen für die Ansteuerperipherie. Des Weiteren ist in dieser Position der Abstimmungsaufwand zwischen der GEZE/ GEZE Service GmbH mit den bauseitigen Errichter-Firmen enthalten. Leistungsabgrenzung: Die Vorleistungsprüfung je Türanlage erfolgt einmalig je Tür. Wird die Prüfung einzelner Türen auf mehrere Tage aufgeteilt, werden zusätzliche Anfahrtspauschalen in Rechnung gestellt. Wird ein Mangel festgestellt und ist eine weitere Prüfung im Rahmen eines Folgetermin gewünscht/ erforderlich, wird dieser Termin auf Nachweis abgerechnet. Dokumentation: Die Mängelanzeigen werden zur Koordination und Nachverfolgung an den Auftraggeber oder wahlweise an die Bauleitung weitergegeben. Beauftragung und Überwachung der Gewerke hat durch die Bauleitung zu erfolgen. Die Dokumentation und Meldung der Vorleistungsprüfung erfolgt mit Hilfe einer türbezogenen Bautenstandsliste und Fotos. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Einweisung myGEZE Control: Diese Position beinhaltet Inbetriebnahme der Produktsysteme und eine Einweisung des Nutzers / Betreibers. Die Leistung umfasst: Pauschale für die gemeinsame Software Inbetriebnahme der Produktsysteme mit dem Integrator des Gebäudemanagements Funktionsprüfung und Übergabe der einzelnen Produktsysteme Überprüfung der Meldungen und Anzeigen auf dem Gebäudemanagements des Integrators Einweisung des Gebäudebetreibers und Nutzer der Gebäudeleittechnik in die Funktionen der GEZE Produktsysteme. Die Einweisung erfolgt auf Basis der verschiedenen Produkttypen. Ein Typ umfasst eine Gruppe von Produkten mit gleicher Ausstattung; bspw. bei insgesamt 20 Türanlagen im Objekt, gibt es 4 sich unterscheidende Türvarianten. Die Erläuterung der technischen Funktionen im Rahmen der Einweisung erfolgt daher exemplarisch nur an 4 von 20 Türanlagen. Hinweise: Diese Leistungen sind ohne Spesen & Anfahrtspauschale. Erfolgen Inbetriebnahmen und Einweisung an getrennten Tagen, wird eine weitere Anfahrt berechnet. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Kompakt (Standard) Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Reaktionszeit von 24 Stunden nach Störungsmeldung an Werktagen (Montag - Freitag, 07.00 - 17.00 Uhr) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Komfort (Eventualposition) Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- Euro je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre. |

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind durch die EltVTR geregelt. Veränderungen und Abweichungen bedürfen einer Befreiung von der EltVTR durch die zuständige Baubehörde. Diese Befreiung ist im Bedarfsfall vom Bauherrn zu beantragen.

Die unmittelbar an der Tür montierte Nottaste ist die wichtigste Komponente des Rettungswegsystems. Wird diese Nottaste weggelassen, so muss die Freischaltung der Tür manuell von einer ständig besetzten Stelle aus erfolgen. In jedem Fall muss dies von der zuständigen Bauaufsicht genehmigt werden.

Nach einer Freischaltung kann die Wiederverriegelung nur an der Tür vorgenommen werden. Hierzu ist an der Tür ein entsprechender Taster (Schlüsseltaster) vorzusehen.

Das Rettungswegsystem darf an Rauchschutztüren und Feuerschutztüren nur dann angebracht werden, wenn die Verwendbarkeitsnachweise für diese Türen dies vorsehen und deren Maßgaben beachtet werden (EltVTR, Abschnitt 5).

Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme nur durch von GEZE geschulte Sachkundige.